## Tabelle1
Symbols FN1-23/ FB1-7 | Unit | Mathematical sets | Lower_Limit | Upper_Limit | TruthValue | FalseValue | Freatures_names | Failures
FN1 | kPa | ℝ | -101.3 | -81.3 | _ | _ | Condenser Vacuum (Vide du condenseur) | P5
FN2 | kPa | ℝ+ | 0 | 20 | _ | _ | Condenser Cleaner Screen Block (A) Differential Pressure (Différentiel de pression du filtre nettoyeur du condenseur (A))
FN3 | kPa | ℝ+ | 0 | 20 | _ | _ | Condenser Cleaner Screen Block (B) Differential Pressure (Différentiel de pression du filtre nettoyeur du condenseur (B))
FN4 | ℃ | ℝ | 0 | 100 | _ | _ | Condenser Hot Well Temperature (Température du puits chaud du condenseur)
FN5 | ℃ | ℝ | 0 | 100 | _ | _ | Condenser (A) Inlet Water Temperature (Température de l'eau d'entrée du condenseur A)
FN6 | ℃ | ℝ | 0 | 100 | _ | _ | Condenser (B) Inlet Water Temperature (Température de l'eau d'entrée du condenseur B)
FN7 | ℃ | ℝ | 0 | 100 | _ | _ | Condenser (A) Exit Water Temperature (1) (Température de l'eau de sortie du condenseur A - 1)
FN8 | ℃ | ℝ | 0 | 100 | _ | _ | Condenser (A) Exit Water Temperature (2) (Température de l'eau de sortie du condenseur A - 2)
FN9 | ℃ | ℝ | 0 | 100 | _ | _ | Condenser (A) Exit Water Temperature (3) (Température de l'eau de sortie du condenseur A - 3)
FN10 | ℃ | ℝ | 0 | 100 | _ | _ | Condenser (B) Exit Water Temperature (1) (Température de l'eau de sortie du condenseur B - 1)
FN11 | ℃ | ℝ | 0 | 100 | _ | _ | Condenser (B) Exit Water Temperature (2) (Température de l'eau de sortie du condenseur B - 2)
FN12 | ℃ | ℝ | 0 | 100 | _ | _ | Condenser (B) Exit Water Temperature (3) (Température de l'eau de sortie du condenseur B - 3)
FN13 | Nombre | ℕ+ | 0 | 9999 | _ | _ | Number of Collected Condenser Washing Equipment Balls (Nombre de balles d'équipement de lavage du condenseur collectées) | P4
FN14 | MPa | ℝ+ | 0 | 0.5 | _ | _ | Circulating Water Pump Outlet Pressure (1H Average) (Pression de sortie de la pompe d'eau de circulation (Moyenne sur 1 heure)) | P2¦P3 ¦P10
FN15 | (N/A) | - | -1 | 1 | _ | _ | ST Efficiency Condenser Vacuum Degree Deviation Correction (2 GTs) (Correction de la déviation du degré de vide du condenseur pour l'efficacité ST (2 GTs)) | P10
FN16 | kPa | ℝ+ | 0 | 1000 | _ | _ | Condenser Saturation Pressure (Pression de saturation du condenseur) | P10
FN17 | kJ/m2h℃ | ℝ+ | 0 | 50000 | _ | _ | Actual Heat Transfer Coefficient of Condenser (Coefficient de transfert de chaleur réel du condenseur) | P1
FN18 | kPa | ℝ | -100 | 100 | _ | _ | Condenser Vacuum Deviation (Déviation du vide du condenseur) | P5 ¦P10
FN19 | % | ℝ+ | 0 | 100 | _ | _ | Measured Condenser Cleanliness (Propreté mesurée du condenseur) | P1
FN20 | m3/h | ℝ+ | 0 | 50000 | _ | _ | Actual Cooling Water (Eau de refroidissement réelle)
FN21 | MW | ℝ+ | 0 | 250 | _ | _ | ST Generator Output (Production électrique du générateur ST)
FN22 | %/number | ℕ+ | 0 | 635 | _ | _ | Collected Balls Finish (État des balles collectées) | P8
FN23 | 60min-1h | ℝ+ | 0 | 60 | _ | _ | Period Time of Cleaning (Durée du nettoyage)
FB1 |  | _ | _ | _ | true | false | Condenser Cleaning Device Screen Block (A) Fully Closed (Écran du dispositif de nettoyage du condenseur (A) entièrement fermé)
FB2 |  | _ | _ | _ | true | false | Condenser Cleaning Device Screen Block (B) Fully Closed (Écran du dispositif de nettoyage du condenseur (B) entièrement fermé)
FB3 |  | _ | _ | _ | true | false | Condensate Cleaning Device System Selector Valve Fully Opened (Soupape de sélection du système de nettoyage du condensat entièrement ouverte) | P6
FB4 |  | _ | _ | _ | false | true | Condensate Washing System Selector Valve Fully Closed (Soupape de sélection du système de lavage du condensat entièrement fermée) | P6
FB5 |  | _ | _ | _ | false | true | Ball Recovery Valve Circulation (Soupape de récupération des balles en circulation) | P2 ¦P9
FB6 |  | _ | _ | _ | false | true | Condenser Cleaning Device Cleaning Master in Progress (Nettoyage en cours du dispositif de nettoyage du condenseur)
FB7 |  | _ | _ | _ | true | false | Start of Condenser Washing Pump (Démarrage de la pompe de nettoyage du condenseur) | P7